锅炉及配套设备维护保养内容
(1) 本体及附件
·每2年检查锅炉内部结垢及腐蚀情况，并根据年检意见安排清洗、除垢;
·每月检查锅炉燃烧器运行情况并做相应调试;
·每月检查燃气电磁阀等设施，更换过滤棉;
(2) 水处理系统
·每3年对树脂是否更换进行检测评估，不符要求立即更换;
·锅炉软水箱每半年清洗一次，并检查调试浮球阀。
(3) 管路及蒸汽系统
[bookmark: _GoBack]·每月做热交换器温度控制试验一次;
·室外管架及金属件每年防锈、油漆一次;
·每年对板式热交换设备进行拆机清洗除垢一次;
·每月检查阀门严闭性，安全阀可靠性，过滤器及减压阀的可靠性;
·每月检查供热系统设备电机、水泵的电流、噪声、润滑轴承一次。
(4) 空调采暖热交换系统
·每年制热前全面检查管路系统，包括补充水系统，跑风门可靠性，各阀门严闭性、管路安全性等。
·每周检查燃烧机一次。
·循环水泵每3个月加润滑油一次。
·根据使用情况每3年对板式换热器进行拆机清洗、除垢、更换密封胶条。
（5） 配电箱每月检查一次，检查的内容包括:
·导电部分的各接点处是否有过热或弧光灼伤现象
·各仪表及指示灯是否完整指示灯是否正确
·接触器的触头是否良好，指示灯是否正确，接触器的触头是否良好等。
