
 维护保养的具体内容

本项目维护保养内容包括：

根据合同内容提供日常运行的值守服务。在合同期内，乙方服务中央空调系统的日常运营，机组巡检，日常运行数据记录，故障报修，故障处理等日常运行工作；
应急维修服务：乙方将在合同有效期内，向甲方提供应急维修服务。乙方工作人员将30分钟赶到现场并开展抢修服务，如需零件更换，需提交业主，由业主处理，对设备进行的维修、维护保养及调试校正等各项服务，保证设备各项性能指标、技术参数达到整机出厂要求，并能满足科室使用要求。

设备性能质控保障性服务的实施、软件功能升级。 提高设备的使用率，降低故障风险，确保设备正常、安全使用，提供临床应用培训、工程技术培训。
水系统化学循环清洗，每个月对冷冻水冷却水系统进行投药处理（含冷却塔清洗），保证冷却塔不结水垢，离心式冷水机组全年换热温差在2℃以内，并提供冷冻冷却水系统第三方水质检测报告各一份。
新风机滤网更换和清洗：维保期内，乙方提供如附件要求所示的新风机滤网，并每个季度清洗一次。

根据采购人中央空调的实际使用情况制定相应的维护及保养制度。如：主机的保养；冷冻水系统的保养；冷却水系统的保养；风机盘管的维护保养；水泵的保养；冷却塔的维护保养；管道的维护保养等制度，并针对以上保养制度，做好明确的时间安排和工程进度报表。

对设备定期检修，将一些故障处理在萌芽状态，每年对设备进行两次停机大检查，并出具检测报告，采购人签收确认。

为了使运行、维护保养等落到实处便于督促、检查，同时为了原始数据的积累，便于以后总结和参考，中央空调的主要设备都必须有运行、维护保养与检修记录。如：主机运行记录表、新风机组运行记录表、水泵运行记录表、冷却塔运行记录表、维修记录表、保养记录表和交接班记录表等。

供应商应每天对新风机房和各主要空调设备进行巡检。并要做好相关的巡检记录，中央空调值班室要求24小时有人值班。
节能运行，在保证医院末端使用得情况下，优化设备管理和运行，达到节能目的。
	设备名称
	型号规格
	制造厂名
	附属设备
	保养频率
	具体保养内容

	
	
	
	附号
	名称
	型号规格
	数量
	
	

	空调主机
	WSC126MBGNOF
	麦克维尔
	1
	主机
	WSC126MBGNOF
	2台
	每天2次
	日常巡检内容：

1、对运行记录判读分析,指出不正常数据,并作相应改善建议；

2、检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象；

3、检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力；

4、检查容量控制是否正常,电子膨胀阀工作情况是否良好；

5、机组运行电压及电流是否正常；

6、控制系统功能是否均正常,必要时进行调整；

7、电源与控制接线是否紧固清洁；

8、机组有无异常之噪音及震动；

9、机组运行时水温水压是否正常；

年度大保养内容：

1、冷媒系统:

a.机组冷媒系统全面查漏。

b.检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏情行。

2、冷冻油系统：

a.排出压缩机润滑油，更换油过滤器。

b.检查滑油系统单向阀与电磁阀。

c.换新压缩机组润滑油。

3、热交换器检查

检查所有热交换器腐蚀结垢情形，每年对机组的冷凝器化学通泡清洗，保证离心式冷水机组换热温差在2℃以内。

4、电器及控制：

a .检查电机绝缘是否良好。

b.检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应之处理。

c.检查调校各压力、温度、液位传感器：

 *  排气压力传感器。

  *  吸气压力传感器。

 *  油压传感器。

  *  经济器压力传感器。

  *  电机绕组温度传感器。

*  排气温度传感器。

*  蒸发器液位传感器。

d.水流开关之检查校正。

e.PRO-DIALOG  PLUS之操控测试检查。

f.起动器检查校正及清洁。

	
	
	
	2
	主机
	CUWD300CS5Y-THR
	1台
	每天2次
	

	
	
	
	3
	电源控制柜
	XL-21
	3个
	
	

	循环水泵
	YE2 280S4
	上海凯泉泵业
	1
	电源柜
	XL-21
	4个
	2次/ 天
	1．控制箱的检查。

2．水泵压力的检查。

3．电机温升检查。

4．泄漏（水、油）情况检查。

5．水泵运行电流检查（电源柜电流表显示）。

6．检查水泵的运行声音与振动是否正常。

7．连接螺栓与地脚螺栓的检查与紧固。

8．机械密封的检查或更换。

9．检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙。

10．检查电机绝缘性能，并对不符合要求的进行更换。

11．检查减震器，视需要进行更换。

12．表面防锈、补漆处理。

13．扭紧所有电气接头。

14．检查与其他设备联动情况。

15．检查并调整叶轮密封环、轴套、压盖、轴封等部件的间隙。

16．检查密封、联轴器，对有损坏的进行更换。

17．检查更换润滑脂（对非含油密封）。

18．检查并视情况更换轴承。（水泵运行8000小时以上时）。

19．冷媒水排放及污垢清理, 检查水泵及周围环境，并视情况进行清洁。

	
	
	
	2
	控制柜
	DFK
	4个
	2次/ 天
	

	
	
	
	3
	水泵
	YE2 280S4
	4台
	2次/ 天
	

	循环管道
	
	
	1
	冷冻管道
	
	4组
	2次/年
	记录标识整个大楼所有的风管及空调风口； 

每日巡视记录风管工作中的噪音、振动、支架等，馆路、阀门、支吊架是否有异常振动或松动，视需要进行相应处理； 

巡视风管路保温是否严密、有无形成冷凝水，视需要修补或更换保温棉；

检查分水器、集水器情况；

检查Y型过滤器是否脏堵；

检查各风口的送风量，调整风管系统的风力平衡；

检查风口风量调节阀的开关灵活度，对有开闭障碍的风阀进行维修或更换处理；

对脏堵风管进行检查清洁清洗处理，保持通风干净卫生符合要求；

	
	
	
	2
	冷却管道
	
	4组
	2次/年
	

	
	
	
	3
	分水器
	
	1个
	2次/年
	

	
	
	
	4
	集水器
	
	1个
	2次/年
	

	
	
	
	5
	水处理器
	
	2台
	2次/年
	

	
	
	
	6
	Y型过滤器
	
	4个
	2次/年
	

	末端机组
	各种
	
	1
	机组
	风机盘管
	1271个
	1次/天
	每天巡视末端机组一次；

每三个月卸下滤网并清洗空气过滤网一次并安装；

排水管道—每周定期检查，如有阻塞现象应清理，从而使冷凝水畅通

检查并维护机组所有进水管道和回水管道、冷凝盘的排水管道保温，定期进行养护处理或补充；

检查管路上所有的接头、循环水接水头、凝结水头、已经密封等，定期进行维护使之保持外观整洁；

每月定期检查凝结水盘，清除污泥杂质，防止堵塞；

检查液晶开关是否正常工作；

检查Y型过滤器是否脏堵；

检查电源柜接线是否紧固；

检查电动阀是否正常工作

	
	
	
	2
	液晶开关
	
	1271个
	不定时
	

	
	
	
	3
	电动阀
	
	1271个
	不定时
	

	
	
	
	4
	Y型过滤器
	DN25
	1271个
	不定时
	

	
	
	
	5
	冷凝排水
	
	
	不定时
	

	空气处理系统
	各种
	盾安
	1
	空气处理机组
	AHU
	291套
	1次/天
	1、风机传动系统保养：

频率每天一次，皮带张紧力调整，防止风机震动、减小皮带磨损和降低噪音。
a. 拧松马达的 4 个固定螺栓，拧紧/旋松调节螺栓来移动马达；

b.用一个手指以垂直于皮带的方向作用于皮带中段，调节皮带的张紧度使之产生相应的挠曲距离；

c.皮带轮校正使得 风机皮带轮和电机皮带轮置于同一平面上用一直尺放在两个带轮的同侧检查直线性，若不正确，可拧松风机皮带轮固定螺钉并沿风机轴滑动风机皮带轮，调整至直线度≤2mm；

d.当皮带失效一次性更换机组的所有传动皮带；
e.轴承润滑：机组在运行一段时间后，按照轴承再润滑周期的使用条件，须检查风机轴承的润滑状况，并根据需要加注适量的润滑油脂. 

2、检查远程控制机组是否正常

	
	
	
	2
	电源柜
	
	291个
	1次/天
	

	冷却塔
	
	
	1
	塔体
	
	3
	2次/年
	1. 控制箱及运行参数的检查。

2．补水浮球的检查。

3．检查冷却塔风路是否畅通，风机运转振动是否正常。

4．溢流及漏水情况检查。

5．风机皮带松紧度检查，视情况进行调整或更换。

7．填料的清洁与加固，更换损坏部分。

8．检查补水浮球阀的动作和功能是否可靠，视情况更换或调整。

9．风机叶片、减速器等转动部位的润滑油检查及添加。

10．电气安全性能检查。（包括电机绝缘与运行电流的检测）。

11．清洗冷却水箱和接水盘，检查有无损伤和漏水。

12．水量平衡调整。

13．轴承的检查或更换。

14．启动冷却塔半小时。

15．外表百叶的检查与修补。.

16．钢索的检查与更换。

17．清洗与检查布水器，防止出水孔堵塞。

18．检查各部件联接螺栓及安装螺栓是否拧紧。

19．外表框架的防锈处理。

20．塔体结构的加固。

22．扭紧所有电气接头。

23．冷却塔周围环境的清洁。

	
	
	
	2 
	散热风机
	
	6套
	2次/年
	

	
	
	
	3
	配电柜
	XL-21
	3
	1次/天
	

	VRV系统
	HVR
	海信日立
	1
	内机
	HVR
	80
	1次/天
	检查VRV系统内机出风是否正常

检查VRV系统内机噪音情况；

出现故障10分钟内到场，30分钟内解决故障

检查外机振动情况

检查VRV外机系统噪音大小

检查墙面开关是否正常

	
	
	
	2
	外机
	
	若干
	1次/天
	

	
	
	
	3
	墙面开关
	
	14
	1次/天
	

	
	
	盾安
	1
	内机
	
	
	1次/月
	

	
	
	
	
	
	
	
	1次/月
	

	
	
	
	2
	外机
	130KW
	4
	1次/月
	

	
	
	
	3
	墙面开关
	
	17
	不定时
	


附件：更换新风机过滤网清单
	型号
	数量
	单位
	备注

	287*592*381
	4
	个
	中效袋式过滤网，过滤等级F5及以上


	287*490*381
	65
	个
	

	490*592*381
	7
	个
	

	490*287*381
	4
	个
	

	592*490*381
	43
	个
	

	490*490*381
	44
	个
	

	592*592*381
	46
	个
	

	中效小计：213个

	290*592*46
	4
	个
	粗效板式过滤网，过滤等级G4及以上，要求至少可清洗3次

	290*490*46
	65
	个
	

	490*595*46
	7
	个
	

	595*595*46
	4
	个
	

	595*490*46
	20
	个
	

	490*490*46
	43
	个
	

	595*595*46
	44
	个
	

	粗效小计：187个

	合计：400个


工程预算：
	序号
	名称
	单位
	单价
	总价

	1
	保养服务费
	项
	110000
	110000

	2
	冷却水/冷冻水水处理
	项
	30000
	30000

	3
	过滤网更换
	项
	55000
	55000


