UPS系统采购项目调研需求

- 项目背景及现状

- 机房电力保障系统是全院信息化系统运行的核心枢纽，其中不间断电源（UPS）及配套蓄电池组是保障机房设备不间断、稳定、安全运行的关键基础设施。目前，院内部分UPS设备自安装投运至今已服役7年，已远超行业标准规定的安全服役周期，设备老化严重、性能衰减明显，整体供电保障可靠性大幅下降，存在极高的设备故障及机房断电风险，无法满足现有信息化系统稳定运行及后续业务扩容的供电需求。

- 本次涉及改造的机房包含一号楼负一楼中心机房、三期汇聚机房、东区汇聚机房，各机房UPS及蓄电池设备当前配置及运行现状详细说明如下：

- 一号楼负一楼中心机房

- 配置2台300KVA科华UPS主机，配套256节200AH铅酸蓄电池。该套设备已连续满负荷运行7年，服役周期超限，期间未开展蓄电池整组更换作业，同时未对UPS主机电容、风扇等核心关键部件开展预防性维护保养。设备长期高负荷老化运行，部件损耗严重、性能大幅衰减。

- 三期汇聚机房

- 配置1台20KVA伊顿UPS主机，配套32节65AH蓄电池。当前设备存在电池批量故障、设备高

- 负载运行等问题，UPS无法正常逆变工作，仅能依靠旁路模式运行，完全丧失断电后备保障能力。

- 东区汇聚机房

- 配置1台10KVA山特UPS主机，配套16节90AH蓄电池。目前该整套设备已无法使用。

- 项目改造总体需求

- 为彻底消除机房供电安全隐患，全面提升全院信息化机房供电稳定性、安全性及可靠性，适配现有业务运行及未来信息化扩容需求，本次项目针对各机房老旧、故障、失效的UPS主机、蓄电池及配套监测设备进行整体更新升级，替换超期服役、故障损坏设备，补齐供电监测配套设施，搭建稳定、高效、可监测、可运维的一体化机房UPS供电保障系统。

- UPS系统及蓄电池更新详细清单

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 内容描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号楼负一楼中心机房 | 模块化UPS主机 | 2 | 台 | 模块化UPS主机；300KVA/可配6个50kVA模块，具备超高的输入输出功率因数，电压制式为三进三出，采用上后进线、塔式安装方式；最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压±240VDC，峰值比3:1；支持RS485、RS232、干接点、SNMP卡、EPO等多种通讯方式，适配机房智能化运维管理。 |
| 2 |  | 功率模块 | 12 | 个 | 功率模块；≥50KVA，三进三出制式，高度≤4U，重量≤45kg，模块化设计，支持热插拔、后期扩容及维护，适配主机整机运行需求。 |
| 3 |  | 免维护铅酸蓄电池 | 256 | 只 | 12V200Ah免维护铅酸蓄电池，适配中心机房UPS主机供电需求，续航稳定、损耗低，适配长期不间断运行场景。 |
| 4 |  | 电池架 | 8 | 套 | 利旧现有设备 |
| 5 |  | 电池架内部电池之间连接铜排 | 8 | 套 | 利旧现有配件 |
| 6 |  | 电池开关柜 | 2 | 台 | 利旧现有设备 |
| 7 |  | 蓄电池综合采集仪 | 2 | 台 | 机架式蓄电池采集主机，单电源供电，最多可接入4组共256节单体电池，支持电池组整体状态集中采集监测。 |
| 8 |  | 电池采集模块 | 256 | 个 | 适配12V单体蓄电池，可实时采集单体电池电压、内阻及表面温度数据，实现单节电池状态精准监测。 |
| 9 |  | 霍尔电流传感器 | 8 | 个 | 支持0-1000A DC电流检测，精度高、稳定性强，适配电池组运行电流实时监测场景。 |
| 10 |  | 直流电压变送器 | 8 | 个 | 支持0-700V DC电压检测，可实时采集电池组直流运行电压，保障供电电压稳定可控。 |
| 11 | 三期汇聚机房 | 高频塔式UPS | 1 | 套 | 高频塔式UPS；40KVA长机，具备超高输入输出功率因数，三进三出电压制式，下后进线方式；集成UPS主路输入开关、旁路输入开关、输出开关及维修开关，运维便捷；最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压±240VDC，峰值比3:1；支持RS485、RS232、干接点、SNMP卡、EPO等多种通讯方式，适配机房运维监控。 |
| 12 |  | 免维护铅酸蓄电池 | 32 | 只 | 12V65Ah免维护铅酸蓄电池，适配40KVA UPS主机，性能稳定、续航达标，满足应急供电需求。 |
| 13 |  | 电池柜 | 1 | 套 | 配套专用电池柜，含电池连接线、空气开关，具备安全防护、线路规整功能。 |
| 14 | 东区汇聚机房 | 塔式UPS | 1 | 套 | 塔式UPS；10KVA长机，三进单出电压制式，超高输入输出功率因数，峰值比3:1；配置5A大功率充电器，电池电压适配192VDC-288VDC；支持RS232、SNMP卡等通讯方式，配件齐全、适配小型汇聚机房供电场景。 |
| 15 |  | 免维护铅酸蓄电池 | 16 | 只 | 12V100Ah免维护铅酸蓄电池，适配10KVA UPS主机，续航充足、运行稳定。 |
| 16 |  | 电池柜 | 1 | 套 | 利旧现有设备 |
| 17 | 八号楼汇聚机房 | 塔式UPS | 1 | 套 | 塔式UPS；10KVA长机，三进单出电压制式，超高输入输出功率因数，峰值比3:1；配置5A大功率充电器，电池电压适配192VDC-288VDC；支持RS232、SNMP卡等通讯方式，配件齐全、适配小型汇聚机房供电场景。 |
| 18 |  | 免维护铅酸蓄电池 | 16 | 只 | 12V100Ah免维护铅酸蓄电池，适配10KVA UPS主机，续航充足、运行稳定。 |
| 19 |  | 电池柜 | 1 | 套 | 满足环境要求 |
| 20 |  | 配套施工服务 | 1 | 套 | 所有UPS安装调试（含所有辅材、电源线路改造） |

- 供应商请提供详尽的项目设计方案

- 总体设计、总体架构

- 系统设计方案

- 系统设计思路及技术路线

- 功能模块设计方案及说明

- 供应商请提供详尽的部署实施方案

- 项目实施方案

- 进度管理

- 新旧硬件集成方案。

- 人员分工

- 应急方案

- 供应商请提供详尽的售后服务方案

- 售后服务承诺

- 服务对象、服务方式、服务内容、服务流程

- 服务响应时间、服务保障

- 服务应急处置方案