成都市第五人民医院弱电系统维保服务项目

一、弱电系统维保服务概述

成都市第五人民医院弱电系统主要包括：综合布线系统、UPS不间断电源供电系统、能源管理系统、计算机网络系统、时钟系统、智能灯控系统、背景音乐系统、医院分诊排号系统、多媒体信息发布系统、建筑设备监控系统、无线AP系统、护理呼叫系统、软件系统等；

将全院弱电系统的硬件维护及以上业务软件的日常维护服务、定期维护服务、系统优化服务工作由第三方专业公司提供服务。通过第三方维保单位维保服务使系统软、硬件运行在正常的状态，及时发现并处理问题，确保我院弱电系统正常运行。

目前经多方面咨询与市场调研后，了解到弱电系统硬件设备维保费用主要由维保单位维护人员的工资组成。经核算，为完成我院上述弱电系统维保作业，维保单位需安排4-6名维护人员驻场定点维护，每天排三班在我院内值班。

二、项目要求

确保弱电各子系统正常工作，保障医院日常业务正常运行。设备出现故障无法正常运行时，维护单位及时安排技术人员通过电话咨询、远程技术服务、驻场维护人员现场维护服务及定期巡检四种方式排除故障。

1电话咨询及远程支持服务

维护单位提供7*24*365（含节假日）响应医院被保修设备的电话支持和远程技术服务。

2维护服务

初次维护服务。

维护单位应于中标后对医院的各系统进行初检，初检内容包括但不限于：提取各子系统的主要配置策略，分析其合理性，提出配置优化建议；提供各子系统的主要性能指标，并对其进行可用性评估；全面提取各子系统的日志信息，分析异常情况，提出处理建议；评估运行过程中可能存在的风险，并提出整改建议。为保证服务质量，在必要时中标人提供相关厂家技术人员支持。完成巡检后3个工作日内向医院提交《初次维护服务报告》。

月度巡检服务

维护单位每季度一次对医院的所有被保修设备进行巡检，巡检内容包括但不限于：清点各系统弱电系统设备数量，检查被保修设备的外观状况，检查被保修设备的运行状况，检查中心机房、监控机房、弱电井、设备间温度、湿度；发现异常状况及时上报医院负责人，并及时排除故障隐患。完成巡检后3个工作日内向医院提交《月度维护服务报告》。

季度巡检服务。

维护单位每季度一次对医院的所有被保修设备进行巡检，巡检内容包括但不限于：提取被保修设备的主要性能指标图表，并对其进行可用性评估；全面检查被保修设备的日志信息，分析异常情况，提出处理建议；提取被保修设备的主要配置，分析其合理性，提出配置优化建议；评估被保修设备运行过程中可能存在的风险，并提出整改建议。为保证服务质量，在必要时维护单位提供技术专家支持。完成巡检后3个工作日内向医院提交《季度维护服务报告》。

半年度维护服务。

维护单位每半年一次对医院的被保修设备进行半年检，半年检除包括但不限于季度检内容外，还需对整个维保设备及附属设备和机房环境的深度清洁工作；完成巡检后3个工作日内向医院提交《半年度维护服务报告》、《各系统设备运行状况工作报告》及《设备和机房环境的清洁工作报告》。

3故障处理及系统运行保障服务

紧急故障应急服务：

紧急故障定义：设备发生的故障或异常影响业务正常运行。

维护单位负责提供7*24*365（包含国家法定节假日）专人应急服务热线，维护单位接到应急报障后，立即进行应急响应支持，且维护单位的工程师应在接到报障后30分钟内赶到现场进行处理，直至保障设备恢复正常运行。如果8小时内无法排除故障，必须用备品备件更换，保障系统正常运行，替换的设备返厂维修，修好后替换备品备件，返厂维修的设备在15日内任然无法修复的，则医院有权请第三方协助排除设备故障或要求更换新设备，由此发生的费用由维护单位承担，故障排除后5个工作日内向医院提交《故障应急处理报告》。

一般故障应急服务：

一般故障定义：设备发生的故障或异常暂不影响业务正常运行。

维护单位负责提供7*24*365（包含国家法定节假日）专人应急服务热线，维护单位接到应急报障后，30分钟内通过电话进行应急响应支持，若2小时仍无法排除故障，应在2小时内赶到现场处理。如果24小时内无法排除故障，必须用备品备件更换，保障系统正常运行，替换的设备返厂维修，修好后替换备品备件，返厂维修的设备在15日内任然无法修复的，则医院有权请第三方协助排除设备故障或要求更换新设备，由此发生的费用由维护单位承担，故障排除后5个工作日内向医院提交《故障应急处理报告》。

医院重大活动技术保障服务：

重大活动技术保障定义：医院组织的大型活动（大型宣传活动、大型会议等）

医院需组织重大活动时，提前3天通知维护单位，在重大活动前一天，维护单位组织技术人员到场，对需要使用的系统设备进行检查，准备重大活动中需要使用的移动设备，在重大活动当天全天保障，确保医院顺利完成重大活动。如维护单位对设备检查不仔细，准备不充分导致维护单位重大活动失败，由此发生的费用由维护单位承担，活动完成后5个工作日内向医院提交《重大活动技术保障报告》

4技术支持服务要求

维护单位在医院的被保修设备新系统补丁发布后10个工作日内负责向医院提供系统是否需要安装系统补丁的建议，并将发布信息及判断建议及时告知医院，经双方协商一致同意后，双方签订书面备忘录；如需安装系统补丁，维护单位提供补丁包的安装，并进行必要的系统测试，保证系统的正常稳定运行。

维护单位协助医院维护人员进行参数设置调整、系统重装、数据备份、数据恢复、配置变更、系统优化、操作系统升级、微码版本升级、补丁安装、应用升级和调整等方案设计、测试、现场实施等工作。

维护单位应医院要求提供参数设置调整、系统重装、数据备份、数据恢复、配置变更、系统优化、操作系统升级、微码版本升级、补丁安装、应用升级和调整等方案设计、测试、现场实施等工作的现场实施文档。

医院提出以上业务需求维护单位应在3个工作日内响应。

5培训要求

1)培训的内容：被维保设备的日常操作使用、设备状态面板各指标参数的含义、故障的简单判断、故障日志信息的收集等日常维护及简单维修。

2)维保单位需免费提供技术培训服务，直到用户方使用人员正确掌握设备的基本操作、日常巡检方法和维护保养事项。

3)维保单位需制定详细的培训方案（包含培训时间、地点、培训内容等），培训方案需至少提前一周告知招标方并获得招标方认可。

4)维保单位所提供的免费技术培训服务一年不得少于一次。

6维护保修服务工程师要求

维护单位应指派具有丰富系统维护经验，有独立处理技术问题能力的项目工程师组成，并指派专人协调与维护服务相关的事宜，提供（7*24*365，含节假日）有效的支持服务电话。

维护单位组成的驻场值班维护人员须具备三年以上弱电系统工程保修经验（熟悉各子系统的系统架构，熟练掌握各子系统设备一般故障排除的方法及应急故障的解决能力）的工程师，提供（7*24*365，含节假日）有效的现场服务。

维护单位所有成员应当在解决其负责部分的系统问题之前向医院工程师说明问题发生的原因、问题持续的后果及处理的办法，紧急故障及非紧急故障需停止业务进行处理的，需医院工程师同意方可进行。非紧急故障另需提交实施方案方可实施，在问题解决之前或之后3个工作日内提供相应的说明文档。

维护单位应向医院提交《设备维护服务项目工程师名单》，项目执行期间，维护方维护人员、热线电话、指定联系人发生变化时，应提前3个工作日向医院提交《设备维护服务项目工程师调整说明》。

7备件要求

维护单位保修期内所有更换的备品备件均免费提供，所有更换的备品备件提供一年保质期。如果设备故障在检修后仍无法排除，维护单位应在24小时内提供与生产设备相同规格的备用设备供医院使用，保证系统正常运行，直至故障设备修复。

所有设备保修服务方式均为上门服务，即由维护单位派员到设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由维护单位承担。

维护单位需列出医院被保修设备的《关键部件和易损配置清单》并注明备件存放地点。经医院确认后，维护单位根据此清单预存备件，确保备件随时可用。

维护单位所提供备件必须通过正当渠道采购，为原厂正品。

8文档要求

维护单位所提供的所有文档格式及内容需按医院实际需求修改，直至医院接受为止。维护保修服务期内，维护单位应提供如下文档：

《故障应急处理报告》

内容包括但不限于：故障现象、故障处理过程、故障处理结果、故障原因分析。

《初次维护服务报告》

内容包括但不限于：各子系统的主要配置策略、配置优化建议；主要性能指标、可用性评估；异常日志信息、处理建议；运行过程中可能存在的风险、整改建议。

《季度维护服务报告》

内容包括但不限于：各子系统的主要配置策略、当前系统当前各项参数状况、系统当前存在问题，系统总体状况、系统状况评价、配置优化建议、整改建议。

《维护保修服务报告》

内容包括但不限于：上次的维护保修服务情况（含技术咨询和支持等服务的时间、发起人、服务内容、处理过程、服务人员、提交件名称）、巡检结论和建议、《关键部件清单》中备件变化情况。

《设备维护服务工程师名单》

内容包括但不限于：工程师姓名、性别、联系电话（手机）、主要学习和工作经历及资质证明。

《关键部件和易损配件清单》

内容包括但不限于：维护单位所保修的医院各子系统设备的关键性部件和易损配件的种类、型号、技术参数、备件数量、备件状态、适用机型。

9 维保项目造价

弱电系统造价

| 序号 | 系统名称 | 系统总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线通信 | 1290272.28 |
| 2 | 桥架系统 | 974946.36 |
| 3 | 计算机网络（内网） | 2968191.47 |
| 4 | 计算机网络（外网） | 908267.40 |
| 5 | 计算机网络（物业网） | 612042.47 |
| 6 | 综合布线管道系统 | 1386456.69 |
| 7 | 综合布线（语音） | 206465.38 |
| 8 | 综合布线（内网） | 2057326.69 |
| 9 | 综合布线（外网） | 514617.92 |
| 10 | 综合布线（物业网） | 589978.23 |
| 11 | 时钟系统 | 505807.11 |
| 12 | 智能灯光控制系统 | 751597.14 |
| 13 | 信息发布引导 | 1074215.01 |
| 15 | 门禁控制系统 | 591371.01 |
| 16 | 入侵报警系统 | 188103.91 |
| 17 | UPS供电系统 | 473611.64 |
| 18 | 医院分诊排号系统 | 2155882.66 |
| 19 | 护理呼叫系统 | 1789410.58 |
| 20 | 智能化集成系统 | 1488632.26 |
| 21 | 建筑设备监控系统 | 1582498.75 |
| 22 | 能源管理系统 | 585051.61 |
| 23 | 电梯五方对讲系统 | 24223.79 |
| 24 | 网络机房 | 4002524.86 |
| 25 | 弱电进线及电话区 | 8916.54 |
| 26 | 弱电井设备 | 178118.02 |
| 27 | 消防控制室 | 5953.88 |
| 28 | 离线电子巡更系统 | 26637.39 |
| 29 | 22.23-背景音乐系统 | 78391.00 |
| 30 | 对讲机信号覆盖系统 | 98258.23 |
| 32 | 合计 | 28850873.88 |

三、一般维护服务要求

1咨询服务

此服务是维护单位向医院提供日常联系与交流的渠道，以便医院就日常运行中的现象、疑问获得维护单位的咨询支持。维护单位将指定一位联系人，并提供相关的联系方法（包括电话号码、传真、EMAIL等）。医院也应当明确和维护单位联系的相应人员，并应当由该人员与维护单位进行联系。

该服务的时间：每周7日，每天24小时。

维护单位应在收到医院的咨询问题后的2小时内提供令医院满意的解决方案。

2远程异常情况诊断

如医院发现系统在运行中出现异常情况，在医院许可的前提下，维护单位以远程方式进入医院系统，对医院提出的运行异常情况进行跟踪并查找问题原因。维护单位将提供就异常情况的诊断结论以及相应的纠正方案或预防建议。

服务时间：每周7日，每天24小时。

工作日内，维护单位应在收到医院通知后30分钟内响应异常诊断要求，并在2小时内提供令医院满意的解决方案；非工作日（周六至周日以及国家法定节假日）内，在收到医院通知后的2小时内响应异常诊断要求，并在4小时内提供令医院满意的解决方案。

3现场故障排除

维护单位在医院授权同意的情况下，安排4至6人驻场值班，现场驻点进行故障的排除处理，确保接到弱电系统故障报修后第一时间到场检查故障原因，及时处理故障。

服务时间：每周7日，每天24小时。

维护单位驻场值班人员应在收到医院通知后30分钟内赶到最终故障现场提供维修、维护服务。

4定期系统检查

维护单位维护期限内每季度进行现场各系统运行状况检查，查看系统运行日志，调整系统相关运行参数，消除系统运行隐患，各系统设备除尘清灰，确保系统正常运行。同时，维护单位在检查完毕后的3个工作日内提交系统检查报告。

定期检查服务安排如下：

每季度5日前：维护单位将检查人员和到场时间以电子邮件、电话、或传真方式通知医院；

或医院该季度特别指定的时间，医院提前三个工作日将时间要求以电子邮件、电话或传真方式通知维护单位。

四、各系统设备数量及服务内容要求

1、综合布线系统设备数量及服务内容要求

1）综合布线系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统 | 1 | 单孔信息面板（含六类模块） | 个 | 2813 |  |
|  | 2 | 双孔信息面板（含六类模块） | 个 | 1839 |  |
|  | 3 | 地面单孔信息面板（含六类模块） | 个 | 196 |  |
|  | 4 | 地面双孔信息面板（含六类模块） | 个 | 322 |  |
|  | 5 | 单孔电话面板（含五类语音模块） | 个 | 625 |  |
|  | 6 | 地插单孔电话面板（含五类语音模块） | 个 | 217 |  |
|  | 7 | 100对语音配线架（带背板，理线器） | 个 | 4 |  |
|  | 8 | 50对语音配线架（带背板，理线器） | 个 | 24 |  |
|  | 9 | 1000对语音配线架（带背板，理线器） | 个 | 1 |  |
|  | 13 | 24口六类配线架 | 个 | 463 |  |
|  | 14 | 19"线缆管理器 1U | 个 | 439 |  |
|  | 15 | 单模双工适配器 | 个 | 5122 |  |
|  | 18 | 标准光纤配线架 | 台 | 168 |  |
|  | 19 | 架式光纤配线架576芯 | 台 | 4 |  |

2）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统 | 1 | 单孔信息面板（含六类模块） | 个 | 2813 | 100个 |
|  | 2 | 双孔信息面板（含六类模块） | 个 | 1839 | 100个 |
|  | 3 | 地面单孔信息面板（含六类模块） | 个 | 196 | 10个 |
|  | 4 | 地面双孔信息面板（含六类模块） | 个 | 322 | 15个 |
|  | 5 | 单孔电话面板（含五类语音模块） | 个 | 625 | 30个 |
|  | 6 | 地插单孔电话面板（含五类语音模块） | 个 | 217 | 10个 |
|  | 7 | 100对语音配线架（带背板，理线器） | 个 | 4 | 0 |
|  | 8 | 50对语音配线架（带背板，理线器） | 个 | 24 | 0 |
|  | 9 | 1000对语音配线架（带背板，理线器） | 个 | 1 | 0 |
|  | 10 | 6类数据跳线 3米 | 条 | 7331 | 300条 |
|  | 11 | 6类数据跳线 2米 | 条 | 7331 | 300条 |
|  | 12 | 110-RJ45非屏蔽跳线（2米） | 条 | 842 | 40条 |
|  | 13 | 24口六类配线架 | 个 | 463 | 20个 |
|  | 14 | 19"线缆管理器 1U | 个 | 439 | 20个 |
|  | 15 | 单模双工适配器 | 个 | 5122 | 200个 |
|  | 16 | 单模光纤跳线 SC－LC | 条 | 5122 | 300条 |
|  | 17 | SC单模光纤尾纤 | 条 | 5122 | 300条 |
|  | 18 | 标准光纤配线架 | 台 | 168 | 2台 |
|  | 19 | 架式光纤配线架576芯 | 台 | 4 | 0 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

2、UPS系统设备数量及服务内容要求

1）UPS系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房UPS设备 | 1 | 蓄电池 12V/200AH | 台 | 288 |  |
|  | 2 | UPS 主机40KVA | 台 | 1 |  |
|  | 3 | UPS 主机 | 台 | 2 |  |
|  | 4 | 电池开关箱 | 台 | 3 |  |
|  | 5 | 精密列头柜 | 台 | 3 |  |
|  | 6 | UPS输出柜 | 台 | 3 |  |
|  | 7 | 动环监测 | 套 | 1 | 全套设备 |
|  | 8 | 机房专用精密空调 | 台 | 4 | 含空调外机 |
|  | 9 | UPS 主机40KVA（灾备机房） | 台 | 1 |  |

2）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房UPS设备 | 1 | 蓄电池 12V/200AH | 台 | 288 | 20台 |
|  | 2 | UPS 主机40KVA | 台 | 1 | 0 |
|  | 3 | UPS 主机 | 台 | 2 | 0 |
|  | 4 | 电池开关箱 | 台 | 3 | 0 |
|  | 5 | 精密列头柜 | 台 | 3 | 0 |
|  | 6 | UPS输出柜 | 台 | 3 | 0 |
|  | 7 | 动环监测 | 套 | 1 | 0 |
|  | 8 | 机房专用精密空调 | 台 | 4 | 0 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

3、能耗系统设备数量及服务内容要求

1）能耗系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗系统 | 1 | 电表区域管理器 | 台 | 6 |  |
|  | 2 | 冷热量表管理器 | 台 | 4 |  |
|  | 3 | 直读电表 | 支 | 396 |  |
|  | 4 | 空调能量表 DN300 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 空调能量表 DN450 | 台 | 1 |  |
|  | 6 | 超声波冷水表DN25 | 台 | 8 |  |
|  | 7 | 超声波冷水表DN32 | 台 | 1 |  |
|  | 8 | 超声波冷水表DN50 | 台 | 12 |  |
|  | 9 | 超声波冷水表DN70 | 台 | 11 |  |
|  | 10 | 超声波冷水表DN80 | 台 | 21 |  |
|  | 11 | 超声波冷水表DN100 | 台 | 1 |  |
|  | 12 | 超声波热水表 DN32 | 台 | 1 |  |
|  | 13 | 超声波热水表 DN40 | 台 | 16 |  |
|  | 14 | 超声波热水表 DN70 | 台 | 1 |  |
|  | 15 | 超声波热水表 DN80 | 台 | 14 |  |
|  | 16 | 能耗监测管理系统服务器 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 操作电脑 | 台 | 1 |  |

2）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能耗系统 | 1 | 电表区域管理器 | 台 | 6 | 0 |
|  | 2 | 冷热量表管理器 | 台 | 4 | 0 |
|  | 3 | 直读电表 | 支 | 396 | 20支 |
|  | 4 | 空调能量表 DN300 | 台 | 1 | 0 |
|  | 5 | 空调能量表 DN450 | 台 | 1 | 0 |
|  | 6 | 超声波冷水表DN25 | 台 | 8 | 0 |
|  | 7 | 超声波冷水表DN32 | 台 | 1 | 0 |
|  | 8 | 超声波冷水表DN50 | 台 | 12 | 1台 |
|  | 9 | 超声波冷水表DN70 | 台 | 11 | 0 |
|  | 10 | 超声波冷水表DN80 | 台 | 21 | 1台 |
|  | 11 | 超声波冷水表DN100 | 台 | 1 | 0 |
|  | 12 | 超声波热水表 DN32 | 台 | 1 | 0 |
|  | 13 | 超声波热水表 DN40 | 台 | 16 | 1台 |
|  | 14 | 超声波热水表 DN70 | 台 | 1 | 0 |
|  | 15 | 超声波热水表 DN80 | 台 | 14 | 1台 |
|  | 16 | 能耗监测管理系统服务器 | 台 | 1 | 0 |
|  | 17 | 操作电脑 | 台 | 1 | 0 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

4、计算机网络系统设备数量及服务内容要求

1）计算机网络系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络 | 1 | 核心交换机 | 台 | 5 | 含电源模块 |
|  | 2 | 防火墙 | 台 | 3 |  |
|  | 3 | 路由器 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 隔离网闸 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 汇聚交换机 | 台 | 6 |  |
|  | 6 | 24口千兆接入层交换机 | 台 | 79 |  |
|  | 7 | 48口千兆接入层交换机 | 台 | 174 |  |
|  | 8 | 单模光纤模块 | 台 | 884 |  |
|  | 9 | 服务器机柜 | 台 | 47 |  |
|  | 10 | 标准机柜 | 台 | 58 |  |
|  | 11 | 出口应用控制网关 | 台 | 1 |  |

2）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络 | 1 | 核心交换机 | 台 | 5 | 0 |
|  | 2 | 防火墙 | 台 | 3 | 0 |
|  | 3 | 路由器 | 台 | 1 | 0 |
|  | 4 | 隔离网闸 | 台 | 1 | 0 |
|  | 5 | 汇聚交换机 | 台 | 6 | 0 |
|  | 6 | 24口千兆接入层交换机 | 台 | 79 | 4台 |
|  | 7 | 48口千兆接入层交换机 | 台 | 174 | 10台 |
|  | 8 | 单模光纤模块 | 台 | 884 | 50台 |
|  | 9 | 服务器机柜 | 台 | 47 | 0 |
|  | 10 | 标准机柜 | 台 | 58 | 0 |
|  | 11 | 出口应用控制网关 | 台 | 1 | 0 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

5、时钟系统设备数量及服务内容要求

1）时钟系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时钟 系统 | 1 | 单面数字子钟 | 台 | 43 |  |
|  | 2 | 双面数字子钟 | 台 | 70 |  |
|  | 3 | 全球卫星同步时钟 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | GPS避雷器 | 台 | 2 |  |
|  | 5 | GPS接收器 | 台 | 2 |  |
|  | 6 | 管理工作站 | 台 | 1 |  |

2）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时钟 系统 | 1 | 单面数字子钟 | 台 | 43 | 5台 |
|  | 2 | 双面数字子钟 | 台 | 70 | 10台 |
|  | 3 | 全球卫星同步时钟 | 台 | 1 | 0 |
|  | 4 | GPS避雷器 | 台 | 2 | 0 |
|  | 5 | GPS接收器 | 台 | 2 | 0 |
|  | 6 | 管理工作站 | 台 | 1 | 0 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

6、灯控系统设备数量及服务内容要求

1）灯控系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能灯光控制 系统 | 1 | 4路16安开关驱动器 | 台 | 5 |  |
|  | 2 | 8路16安开关驱动器 | 台 | 9 |  |
|  | 3 | 12路16安开关驱动器 | 台 | 34 |  |
|  | 4 | 智能控制面板 | 台 | 27 |  |
|  | 5 | 定时控制器 | 台 | 4 |  |
|  | 6 | 电源供应器 | 台 | 5 |  |
|  | 7 | 支线耦合器 | 台 | 4 |  |
|  | 8 | 避雷器 | 台 | 4 |  |
|  | 9 | 总线接口 | 台 | 1 |  |
|  | 10 | 中控电脑 | 台 | 1 |  |

2）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能灯光控制 系统 | 1 | 4路16安开关驱动器 | 台 | 5 | 1台 |
|  | 2 | 8路16安开关驱动器 | 台 | 9 | 1台 |
|  | 3 | 12路16安开关驱动器 | 台 | 34 | 2台 |
|  | 4 | 智能控制面板 | 台 | 27 | 2台 |
|  | 5 | 定时控制器 | 台 | 4 | 0 |
|  | 6 | 电源供应器 | 台 | 5 | 0 |
|  | 7 | 支线耦合器 | 台 | 4 | 0 |
|  | 8 | 避雷器 | 台 | 4 | 0 |
|  | 9 | 总线接口 | 台 | 1 | 0 |
|  | 10 | 中控电脑 | 台 | 1 | 0 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

7、背景音乐系统设备数量及服务内容要求

1）背景音乐系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景音乐系统 | 1 | IP网络广播工控主机 | 台 | 1 | 含加密狗 |
|  | 2 | IP网络寻呼(对讲)话筒 | 台 | 2 |  |
|  | 3 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 台 | 2 |  |
|  | 4 | 吸顶喇叭 | 台 | 38 |  |
|  | 5 | 音控开关 | 台 | 38 |  |

2）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景音乐系统 | 1 | IP网络广播工控主机 | 台 | 1 | 0 |
|  | 2 | IP网络寻呼(对讲)话筒 | 台 | 2 | 0 |
|  | 3 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 台 | 2 | 0 |
|  | 4 | 吸顶喇叭 | 台 | 38 | 2台 |
|  | 5 | 音控开关 | 台 | 38 | 2台 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

8、医院分诊排号系统设备数量及服务内容要求

1）医院分诊排号系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院分诊排号系统 | 1 | 19寸自主挂号查询一体机 | 台 | 21 |  |
|  | 2 | 诊室门口机 | 台 | 207 |  |
|  | 3 | 自助报到机 | 台 | 2 |  |
|  | 4 | 扬声器 | 台 | 37 |  |
|  | 5 | 语音箱 | 台 | 36 |  |
|  | 6 | 多媒体主显示屏 | 台 | 23 |  |
|  | 7 | 管理服务器 | 台 | 1 |  |

2）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院分诊排号系统 | 1 | 19寸自主挂号查询一体机 | 台 | 21 | 1台 |
|  | 2 | 诊室门口机 | 台 | 207 | 5台 |
|  | 3 | 自助报到机 | 台 | 2 | 0 |
|  | 4 | 扬声器 | 台 | 37 | 1台 |
|  | 5 | 语音箱 | 台 | 36 | 1台 |
|  | 6 | 多媒体主显示屏 | 台 | 23 | 1台 |
|  | 7 | 管理服务器 | 台 | 1 | 0 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

9、多媒体信息发布系统设备数量及服务内容要求

1）多媒体信息发布系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体信息发布 系统 | 1 | 19寸触摸查询一体机 | 台 | 10 |  |
|  | 2 | 液晶显示屏 32寸 | 台 | 99 |  |
|  | 3 | 液晶显示屏 49寸 | 台 | 21 |  |
|  | 4 | LED全彩点阵屏 13m2 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | LED全彩点阵屏 8m2 | 台 | 1 |  |
|  | 6 | LED条屏 | 台 | 10 |  |

2）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体信息发布 系统 | 1 | 19寸触摸查询一体机 | 台 | 10 | 0 |
|  | 2 | 液晶显示屏 32寸 | 台 | 99 | 2台 |
|  | 3 | 液晶显示屏 49寸 | 台 | 21 | 0 |
|  | 4 | LED全彩点阵屏 13m2 | 台 | 1 | 0 |
|  | 5 | LED全彩点阵屏 8m2 | 台 | 1 | 0 |
|  | 6 | LED条屏 | 台 | 10 | 0 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

10、建筑设备监控系统设备数量及服务内容要求

1）建筑设备监控系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设备监控系统 | 1 | 可编程模块化控制器 PXC16.2-EF32.A | 台 | 5 |  |
|  | 2 | 可编程模块化控制器 PXC24.2-EF32.A | 台 | 9 |  |
|  | 3 | 可编程模块化控制器 PXC16.3-UCM.A | 台 | 53 |  |
|  | 4 | 可编程模块化控制器 PXC24.3-UCM.A | 台 | 16 |  |
|  | 5 | 控制模块 12682 | 台 | 4 |  |
|  | 6 | 控制模块 16800 | 台 | 61 |  |
|  | 7 | FLN通讯模块 PPM-3U63.BPR | 台 | 21 |  |
|  | 8 | 直接数字控制柜 | 台 | 96 |  |
|  | 9 | 风管温湿度传感器 | 支 | 88 |  |
|  | 10 | 一氧化碳 | 支 | 22 |  |
|  | 11 | 水管压力传感器 | 支 | 4 |  |
|  | 12 | 液位开关 | 支 | 28 |  |
|  | 13 | 室外温湿度传感器 | 支 | 1 |  |
|  | 14 | 滤网压差开关 | 支 | 74 |  |
|  | 15 | 水流量计 | 台 | 2 |  |
|  | 16 | 水流开关 | 台 | 8 |  |
|  | 17 | 水管温度传感器 | 支 | 6 |  |
|  | 18 | 风阀调节执行器 | 台 | 32 |  |
|  | 19 | 电动风阀执行器 | 台 | 60 |  |
|  | 20 | 管理服务器 | 台 | 1 |  |
|  | 21 | 操作电脑 | 台 | 1 |  |

2）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设备监控系统 | 1 | 可编程模块化控制器 PXC16.2-EF32.A | 台 | 5 | 0 |
|  | 2 | 可编程模块化控制器 PXC24.2-EF32.A | 台 | 9 | 0 |
|  | 3 | 可编程模块化控制器 PXC16.3-UCM.A | 台 | 53 | 2台 |
|  | 4 | 可编程模块化控制器 PXC24.3-UCM.A | 台 | 16 | 1台 |
|  | 5 | 控制模块 12682 | 台 | 4 | 0 |
|  | 6 | 控制模块 16800 | 台 | 61 | 3台 |
|  | 7 | FLN通讯模块 PPM-3U63.BPR | 台 | 21 | 1台 |
|  | 8 | 直接数字控制柜 | 台 | 96 | 5台 |
|  | 9 | 风管温湿度传感器 | 支 | 88 | 5台 |
|  | 10 | 一氧化碳 | 支 | 22 | 1支 |
|  | 11 | 水管压力传感器 | 支 | 4 | 0 |
|  | 12 | 液位开关 | 支 | 28 | 1支 |
|  | 13 | 室外温湿度传感器 | 支 | 1 | 0 |
|  | 14 | 滤网压差开关 | 支 | 74 | 3支 |
|  | 15 | 水流量计 | 台 | 2 | 0 |
|  | 16 | 水流开关 | 台 | 8 | 0 |
|  | 17 | 水管温度传感器 | 支 | 6 | 0 |
|  | 18 | 风阀调节执行器 | 台 | 32 | 1台 |
|  | 19 | 电动风阀执行器 | 台 | 60 | 3台 |
|  | 20 | 管理服务器 | 台 | 1 | 0 |
|  | 21 | 操作电脑 | 台 | 1 | 0 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

11、无线AP系统设备数量及服务内容要求

1）无线AP系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线AP系统 | 1 | 远端AP | 台 | 330 |  |
|  | 2 | 中心AP | 台 | 14 |  |
|  | 3 | 放装AP | 台 | 312 |  |
|  | 4 | 无线控制器 | 台 | 1 |  |

3）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线AP系统 | 1 | 远端AP | 台 | 330 | 15台 |
|  | 2 | 中心AP | 台 | 14 | 0 |
|  | 3 | 放装AP | 台 | 312 | 15台 |
|  | 4 | 无线控制器 | 台 | 1 | 0 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

12、护理呼叫系统设备数量及服务内容要求

1）护理呼叫系统设备数量：

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 护理呼叫系统 | 1 | 高级管理主机 | 台 | 15 |  |
|  | 2 | 60路数字管理主机 | 台 | 15 |  |
|  | 3 | 数字病床分机 | 台 | 831 |  |
|  | 4 | 病区门口机 | 台 | 281 |  |
|  | 5 | 防水报警呼叫按钮 | 台 | 281 |  |
|  | 6 | 电子一览表 49寸 | 台 | 15 |  |
|  | 7 | 电子一览表控制器 | 台 | 15 |  |
|  | 8 | 走廊显示屏 | 台 | 57 |  |
|  | 9 | 管理服务器 | 台 | 1 |  |

2）备品备件列表

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 护理呼叫系统 | 1 | 高级管理主机 | 台 | 15 | 1台 |
|  | 2 | 60路数字管理主机 | 台 | 15 | 1台 |
|  | 3 | 数字病床分机 | 台 | 831 | 40台 |
|  | 4 | 病区门口机 | 台 | 281 | 20台 |
|  | 5 | 防水报警呼叫按钮 | 台 | 281 | 20台 |
|  | 6 | 电子一览表 49寸 | 台 | 15 | 1台 |
|  | 7 | 电子一览表控制器 | 台 | 15 | 1台 |
|  | 8 | 走廊显示屏 | 台 | 57 | 3台 |
|  | 9 | 管理服务器 | 台 | 1 | 0 |

说明：备品备件最终数量以医院审核确认为准。

13、软件系统设备数量及服务内容要求

- 软件系统数量

| 系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧云管理系统 | 1 | 智慧化集成系统软件平台 | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 三维BIM引擎 | 项 | 1 |  |
|  | 3 | H5流媒体转码服务器 | 项 | 1 |  |
|  | 4 | 页面组态设计器 | 项 | 1 |  |
|  | 5 | 跨系统联动报警引擎 | 项 | 1 |  |
|  | 6 | 报表管理中心模块 | 项 | 1 |  |
|  | 7 | 智能客户端套件 | 项 | 1 |  |
|  | 8 | 空调系统 | 项 | 1 |  |
|  | 9 | 送排风系统 | 项 | 1 |  |
|  | 10 | 供配电系统 | 项 | 1 |  |
|  | 11 | 灯控系统 | 项 | 1 |  |
|  | 12 | 视频监控系统 | 项 | 1 |  |
|  | 13 | 火灾自动报警系统 | 项 | 1 |  |
|  | 14 | 门禁系统 | 项 | 1 |  |
|  | 15 | 广播系统 | 项 | 1 |  |
|  | 16 | 信息发布系统 | 项 | 1 |  |
|  | 17 | 医疗气体系统 | 项 | 1 |  |
|  | 18 | 洁净空调系统 | 项 | 1 |  |
|  | 19 | 热水锅炉系统 | 项 | 1 |  |
|  | 20 | 病床护理系统 | 项 | 1 |  |
|  | 21 | 机房环境监控系统 | 项 | 1 |  |
|  | 22 | 能源管理系统 | 项 | 1 |  |
|  | 23 | 运维管理系统 | 项 | 1 |  |