弱电维保服务项目调研需求

- 智慧云管理系统

- 服务内容

定期对智慧云管理系统的三台服务器进行巡检和预防性维护。

- 实时监控CPU、内存、磁盘I/O、网络带宽等核心资源使用率，设置阈值告警。

- 监控硬件健康状态（电源、风扇、温度、RAID阵列状态），及时预警故障风险

- 监控系统日志与应用服务运行状态，识别异常报错与服务中断。

- 维护范围及工作量：维护我院智慧化集成系统软件平台及其全部组件，包括三维BIM引擎，H5流媒体转码服务器，页面组态设计器，跨系统联动报警引擎，报表管理中心模块，智能客户端套件，空调系统，送排风系统，供配电系统，灯控系统，视频监控系统，火灾自动报警系统，门禁系统，广播系统，信息发布系统，医疗气体系统，洁净空调系统，热水锅炉系统，病床护理系统，机房环境监控系统，能源管理系统，运维管理系统的软件维护及软件支持服务。

- 维护要求：设备软件版本的升级及BUG 修复工作，并对升级、修复后的设备版本进行监控、分析工作。测试服务：根据设备运行情况、技术特性、软件新增功能来分析确定是否进行设备版本升级，并对升级后的设备进行测试。

- 建筑设备监控系统

- 服务内容

定期对服务器、可编程模块化控制器、通讯模块进行巡检和预防性维护。

- 服务器：实时监控建筑设备监控系统服务进程、数据库状态与网络连通性，保障平台稳定在线；监控服务器CPU、内存、磁盘、带宽等资源占用，及时预警性能瓶颈与存储耗尽风险；采集系统日志与设备告警数据，生成运行报表，为运维决策提供依据。

- 可编程模块化控制器（西门子）：定期巡检控制器运行状态（供电、温度、端口指示灯），清洁设备并排查线路松动；校准I/O模块信号精度，确保对建筑设备（空调、通风、照明、给排水等）的控制指令准确执行。

- 通讯模块：维护控制器与服务器、现场设备之间的通讯链路（如RS485、以太网、LoRa 等），排查断线、丢包、干扰问题；配置通讯参数（波特率、IP地址、协议类型），保障数据传输稳定、延迟可控；监控通讯流量与链路质量，及时发现并隔离异常通讯节点，避免网络风暴。

- 维护范围及工作量：我院建筑设备监控系统所涵盖全部软硬件，包含各类可编程模块化控制器PXC系列共83台，各类控制模块65台，通讯模块 21台，直接数字控制柜96台，风管温湿度传感器88台，一氧化碳22台，水管压力传感器4台，液位开关28台，室外温湿度传感器1台，滤网压差开关74台，水流量计2台，水流开关8台，水管温度传感器6台，风阀调节执行器32台，电动风阀执行器60台，管理服务器1台。

- 综合布线系统

- 服务内容

- 定期对配线架类设备进行巡检，形成巡检报告，提前预警潜在故障；网络模块故障时采用换新方式，确保系统稳定性；光纤线路故障采用专业熔接技术进行修复。

- 定期巡检J110语音配线架的端接状态、线缆标识与理线情况，排查松动、氧化或接触不良问题。

- 检查六类网线在J45数据配线架上的标准端接，按规范整理线缆、粘贴清晰标识，保障信号传输稳定；使用专业测线仪验证每个端口的通断、线序与传输性能，确保符合千兆/万兆网络传输标准。

- 对损坏、老化或接触不良的网络信息面板模块进行拆除与全新替换，采用六类标准模块保障传输性能；重新端接模块内网线，严格遵循T568B/B标准，避免串扰与信号衰减；更换后进行链路测试，确认模块与配线架、终端设备之间的传输速率与丢包率符合要求。

- 检查光纤在ODF架内的熔接、盘纤与固定，规范光纤走向，避免弯折过度导致光功率损耗；对每根光纤芯线、跳纤进行清晰标识，建立光纤链路台账，方便后续运维与扩容。

- 针对断裂、老化的光纤线路，进行光纤熔接修复，采用高精度熔接机保障熔接损耗≤0.05dB；熔接后使用 OTDR（光时域反射仪）检测整条光纤链路的损耗分布、断点位置，确保传输质量达标；整理光纤线路，固定于走线架或线槽内，避免外力拉扯与环境干扰，提升线路稳定性。

- 检查六类非屏蔽/屏蔽网线按规范敷设，避开强电干扰区域，采用桥架/线管方式保护线缆。

- 维护范围及工作量：包含我院医院西区、北区、东区所有弱电综合布线维护。包含桥架系统1万多米，综合布线管道系统2万多米，综合布线系统（语音、内网、外网、物业网）约75万米，维护1号楼网点数量约8200个，理线架设备935个，光网络链路5122芯，2号楼网点数量约1200个，3号楼、8号楼、10号楼网点数量约2000个，东区网点数量约2000个，北区网点数量约100个。

- 计算机网络系统

- 服务内容

核心网络设备（核心交换机、汇聚交换机等）采用主板维修方式，降低更换成本；终端设备（接入交换机、光模块等）采用换新方式，提高维修效率；定期进行网络设备巡检和性能测试。

- 核心/汇聚交换机主板维修：现场/远程检测交换机主板故障，定位端口失效、供电异常、芯片损坏、固件无法启动等问题；区分主板硬件故障与配置/链路问题，出具故障诊断报告；拆机并对主板进行芯片级维修，包括更换故障电容、接口芯片、供电模块、逻辑芯片等；刷新/修复固件，修复BIOS/系统引导异常，确保硬件底层功能正常；维修后重新安装回设备，进行加电测试、端口连通性测试与链路稳定性测试；验证VLAN划分、堆叠/集群状态、路由转发等核心功能正常，确保业务无中断。

- 接入交换机换新：备份原接入交换机的配置文件（端口VLAN、PoE参数、链路聚合、安全策略等）；规划割接窗口，评估对终端用户业务的影响，制定回滚方案；下架故障设备，安装新交换机，完成物理连线与供电接入；导入备份配置，或重新配置与原设备一致的网络策略；测试所有接入端口的连通性、PoE供电状态与带宽性能；确认终端设备、IP电话、无线AP等业务正常接入，无丢包或延迟异常。

- 防火墙/路由器/网闸/网关设备巡检维护：监控设备CPU、内存、会话数、接口流量等核心指标，及时预警性能瓶颈；检查系统日志与安全告警，识别攻击行为与异常访问；备份设备配置文件，定期更新安全策略、访问控制列表（ACL）、NAT 规则与路由表；协助策略优化，清理冗余规则，提升转发效率与安全防护能力。

- 光模块换新服务：使用光功率计检测光模块收发光功率，定位功率异常、模块不兼容或硬件损坏问题；确认故障光模块所在端口与链路，评估对业务的影响范围；在不中断业务或约定割接窗口内，更换故障光模块为同型号/兼容型号新品；清洁光纤接口，避免灰尘导致光功率损耗；验证更换后光功率恢复正常，接口 UP/UP 状态稳定，链路无丢包、误码；确认对应业务（如服务器接入、跨楼层链路）恢复正常运行。

- 服务器硬件更换：针对CPU、内存、硬盘、电源、RAID卡等故障硬件，进行拆机更换与物理安装；更换后验证硬件识别状态、RAID阵列重建与基础功能正常。

- 服务器主板维修：检测主板电路、接口、BIOS等故障，进行芯片级维修或元件更换。维修后验证服务器启动、硬件兼容性与系统引导正常。

- 服务器数据恢复：针对误删除、分区损坏、RAID失效、硬盘故障等场景，进行数据镜像与专业恢复；校验恢复数据完整性，交付可使用的备份文件与恢复报告。

- 服务器系统升级：制定操作系统/虚拟化平台升级方案，备份系统与数据后执行版本更新；验证升级后系统启动、服务依赖与应用兼容性，提供回滚保障。

- 服务器系统调试：优化系统内核参数、服务配置、网络与存储性能，解决卡顿、资源占用高等问题；进行压力测试与稳定性验证，输出优化报告与运维建议。

- 维护范围及工作量：维护我院全部的计算机网络系统的所有组件，包含1号楼核心交换机5台，防火墙3台，路由器1台，隔离网闸1台，汇聚交换机6台，各类接入层交换机253台，光模块884个，服务器机47个，柜标准机柜58个，出口应用控制网关1台，1号楼交换机约230台，2号楼交换机约60台，3号楼、8号楼和10号楼交换机约60台，东区交换机约100台，北区交换机约20台。

- 分诊排号系统

- 服务内容

服务器服务项

- 硬件更换：针对服务器CPU、内存、硬盘、电源、RAID卡等故障硬件，进行拆机更换与物理安装，完成线缆整理与设备固定；更换后验证硬件识别状态、RAID阵列重建与基础功能正常，确保系统稳定运行。

- 主板维修：检测主板电路、接口、BIOS等故障，进行芯片级维修或元件更换（如电容、供电模块）；维修后验证服务器启动、硬件兼容性与系统引导正常，保障核心业务连续性。

- 系统升级：制定操作系统/分诊排队软件升级方案，备份系统与数据后执行版本更新，包含兼容性测试与回滚预案；验证升级后系统启动、服务依赖与应用兼容性，确保排队叫号业务无中断。

- 系统调试：优化系统内核参数、服务配置、网络与存储性能，解决卡顿、资源占用高等问题；调试分诊排队业务流程，确保叫号、分诊、数据同步等功能稳定运行。

- 界面优化：优化分诊排队系统操作界面与展示逻辑，提升医护人员与患者的使用体验；调整界面布局、字体大小、颜色对比度，适配大屏与自助设备显示需求。

- 界面更改：根据业务需求重新设计界面样式、功能模块与交互流程，如新增叫号提醒、科室分类展示等；完成界面更改后的功能测试，确保与后台数据同步正常。

自助报到机全尺寸（神州视翰）

- 主板维修：针对已停产主板，对可维修主板进行故障定位与元件更换；维修/更换后验证设备启动、接口功能与系统兼容性，避免因寿命过短导致重复故障。

- 电源板维修：维修故障电源板（如滤波电容、供电芯片损坏）；测试供电稳定性，避免电压波动导致设备重启或硬件损坏。

- 显示屏/触摸屏换新：更换故障显示屏/触摸屏，确保显示清晰、触控灵敏，适配自助挂号操作场景；校准触控坐标，验证挂号、查询等功能的交互准确性。

- 扫描器换新：更换故障身份证/二维码扫描器，确保证件识别、扫码挂号功能正常；测试识别速度与准确率，适配医院业务流程。

各类尺寸的网络液晶一体机（神州视翰）

- 主板维修：维修故障主板，解决启动异常、接口失效等问题；验证设备与分诊系统的通讯状态，确保叫号信息实时同步。

- 电源板维修：维修故障电源板，保障设备稳定供电，避免因供电问题导致业务中断。

- 显示屏换新：更换故障显示屏，确保诊室号、当前叫号等信息清晰展示，提升患者就医体验。

扬声器

- 整机换新：更换故障扬声器整机，确保叫号语音清晰播放，覆盖诊室区域；测试音量、音质与系统联动，避免叫号漏听。

- 喇叭换新：更换故障喇叭单元，修复声音沙哑、无输出等问题，恢复语音播报功能。

- 维护范围及工作量：

- 1.我院医院分诊排号系统软件维护硬件维修及更换，包含各类英寸报到机31台，诊室叫号屏213台，自助报告机4台，扬声器和语音箱各36台，多媒体主显示屏28台，管理服务器1台。

- 护理呼叫系统

服务器（长城）

- 硬件更换：针对服务器CPU、内存、硬盘、电源、RAID卡等故障硬件，进行拆机更换与物理安装，完成线缆整理与设备固定；更换后验证硬件识别状态、RAID阵列重建与基础功能正常，保障护理呼叫系统核心业务稳定运行。

- 硬件维修：对服务器主板、电源板等硬件故障进行芯片级检测与维修，更换故障元件（如电容、接口芯片、供电模块）；维修后验证服务器启动、硬件兼容性与系统引导正常，避免业务中断。

- 系统升级：制定操作系统/护理呼叫软件升级方案，备份系统与数据后执行版本更新，包含兼容性测试与回滚预案；验证升级后系统启动、服务依赖与应用兼容性，确保呼叫、报警、数据同步等功能无中断。

- 系统调试：优化系统内核参数、服务配置、网络与存储性能，解决卡顿、资源占用高等问题；调试护理呼叫业务流程，确保呼叫响应、床位联动、数据统计等功能稳定运行。

- 界面调试：优化护理呼叫系统操作界面与展示逻辑，提升医护人员使用体验；调整界面布局、字体大小、颜色对比度，适配护士站与病房显示需求。

- 科室变更：根据医院科室调整需求，更新系统内科室信息、床位映射与呼叫路由规则；验证变更后呼叫流程、数据统计与设备联动的准确性。

- 项目新增：支持新增病区、床位或呼叫点位，完成系统配置、设备部署与联调测试；确保新增项目与现有系统无缝对接，不影响原有业务。

呼叫主机（亚华YH-997C）

- 主板换新：更换故障主板为同型号/兼容型号新品，解决设备无法启动、接口失效、呼叫功能异常等问题；更换后验证设备与系统的通讯状态，确保呼叫接收、显示与报警功能正常。

- 主板维修：检测主板电路、芯片、接口等故障，进行芯片级维修与元件更换；维修后验证设备启动、呼叫响应与数据同步功能，保障护士站业务连续性。

IP网络医护主机（亚华HY917）

- 主板换新/维修：更换故障主板或维修主板电路故障，解决设备启动异常、网络不通、呼叫功能失效等问题；验证IP网络通讯状态，确保与服务器、病房分机的数据交互正常。

- 屏幕换新/维修：更换故障显示屏或维修屏幕显示异常（如花屏、黑屏、触控失灵）问题；校准屏幕触控功能，验证呼叫信息展示、操作交互的准确性。

时间屏（亚华）

- 数码管维修：维修数码管显示异常（如缺笔画、不亮）问题，更换故障数码管或驱动元件；验证时间显示、同步功能，确保时间准确清晰。

- 换新：更换故障时间屏为同型号新品，保障时间显示与系统同步功能稳定。

病房分机（亚华YH-627T）

- 整机换新：更换故障整机为同型号新品，快速恢复病房呼叫功能，缩短业务中断时间。

- 主板维修/换新：维修或更换故障主板，解决设备无法呼叫、网络离线、数据不同步等问题；验证与护士站主机的通讯状态，确保呼叫、对讲功能正常。

- 屏幕维修/换新：维修或更换故障显示屏，保障病房信息、呼叫状态清晰展示；校准屏幕触控功能，验证患者操作交互的准确性。

病床分机（亚华YH-6107）

- 整机换新：更换故障整机为同型号新品，快速恢复病床呼叫与对讲功能。

- 主板维修/换新：维修或更换故障主板，解决呼叫无响应、网络离线等问题；验证与系统的联动状态，确保呼叫信息准确上传至护士站。

- 屏幕维修/换新：维修或更换故障显示屏，保障病床呼叫状态、医护信息清晰展示。

- 呼叫按钮换新：更换故障呼叫按钮，确保患者一键呼叫功能灵敏可靠。

报警呼叫按钮（亚华YH-6177L）

- 整机换新：更换故障报警呼叫按钮为同型号新品，确保紧急呼叫功能灵敏可靠，触发后信号及时上传至护士站。

一览表电视（康佳）

- 主板维修：维修主板电路、接口等故障，解决电视无法启动、显示异常等问题；验证与护理系统的联动状态，确保床位信息、呼叫状态实时展示。

- 屏幕换新：更换故障显示屏，保障一览表信息清晰展示，适配护士站远距离观看需求。

- 电源板维修：维修电源板供电故障，避免电压波动导致设备重启或硬件损坏。

机顶盒

- 主板维修：维修主板电路、接口等故障，解决机顶盒无法启动、信号输出异常等问题；验证与一览表电视的视频信号传输，确保护理信息正常展示。

- 整机换新：更换故障机顶盒为同型号/兼容型号新品，快速恢复视频显示功能。

- 维护范围及工作量：

- 1.维护我院护理呼叫系统及其全部组件，包含高级管理主机20台，60路数字管理主机20台，数字病床分机1095台，病区门口机381台，防水报警呼叫按钮381台，电子一览表49英寸20台，电子一览表控制器20台，走廊显示屏66台，管理服务器1台。

- UPS系统

控制主机（科华）

- 模组维修：对控制主机内部功率模组、逆变模组、整流模组等进行故障检测，定位元件损坏、电路异常等问题；更换故障元器件（如IGBT、电容、驱动芯片），修复模组功能，保障主机功率输出稳定。

- 主板维修：检测控制主板的逻辑电路、通讯接口、采样电路等故障，进行芯片级维修；修复主板固件/程序异常，校准电压、电流采样参数，确保主机控制逻辑准确。

- 风扇换新：更换故障散热风扇，解决主机过热、风扇异响、转速异常等问题；安装后验证风扇转速与温控逻辑，保障主机散热效率，避免高温导致硬件损坏。

- 电源模块换新：更换故障辅助电源模块/主控电源模块，解决主机供电不稳、无法启动等问题；验证新电源模块输出电压、电流符合规格，保障主机各模组正常供电。

主板

- 换新：更换故障主板为同型号/兼容型号新品，解决主板无法启动、接口失效、控制逻辑紊乱等问题；导入原主板配置参数，校准系统控制逻辑，确保 UPS 功能与原状态一致。

- 维修：对故障主板进行元件级维修，更换损坏芯片、接口、电容等部件；修复后验证主板通讯、采样、控制功能，确保 UPS 系统稳定运行。

电源模块

- 换新：更换故障电源模块为同型号新品，解决输出异常、过载保护误动作、模块离线等问题；完成模块并联/冗余调试，验证负载均分与故障切换功能，保障供电连续性。

- 维修：检测电源模块内部功率电路、驱动电路、保护电路故障，进行芯片级维修；修复后测试模块输出性能与保护功能，确保模块可重新投入运行。

电池组

- 换新：对老化/故障电池组进行放电、拆除，回收旧电池；安装新电池组，完成串并联接线、极性校验与绝缘测试；进行充电/放电循环测试，校准UPS电池管理系统（BMS），验证后备供电时长符合设计要求；整理电池柜线缆，粘贴清晰标识，保障后期运维安全。

- 维护范围及工作量：

- 维护我院一号楼机房、六号楼机房及东区机房的UPS系统所涵盖所有硬软件，包含UPS电池288个，UPS主机40KVA共四台，10KVA共2台，电池开关集线箱3个，精密列头柜3台，UPS输出柜3台。

- 能耗系统

- 服务器

- 硬件更换：针对服务器CPU、内存、硬盘、电源、RAID卡等故障硬件，进行拆机更换与物理安装，完成线缆整理与设备固定；更换后验证硬件识别状态、RAID阵列重建与基础功能正常，保障能耗数据采集、存储与分析业务稳定运行。

- 系统调试：优化系统内核参数、服务配置、网络与存储性能，解决卡顿、资源占用高等问题，提升数据处理效率；调试能耗采集服务、数据库存储、报表生成等核心模块，确保电/水/气等能耗数据实时上传、准确统计；联调系统与计量仪表的通讯链路，验证数据采集频率、完整性与一致性，避免数据丢失或失真。

- 电表（天溯）换新：现场确认故障电表型号、接线方式与通讯协议，备份历史能耗数据，评估更换对计量连续性的影响；制定安全操作方案，确保带电作业规范，避免短路或触电风险；拆除故障电表，完成新电表的物理安装、电压/电流回路接线与通讯线连接，严格遵循电气规范；配置新电表的通讯参数（如Modbus地址、波特率）、计量倍率与表号，确保与能耗系统兼容；通电测试电表显示、脉冲输出与通讯功能，验证电压、电流、功率等计量数据准确性；联调能耗系统，确认新电表数据正常上传、计量统计与历史数据平滑衔接。

- 水表换新：现场确认故障水表型号、口径、安装位置与通讯方式，关闭对应供水阀门，排空管道余水；备份历史用水数据，评估更换对用水计量与系统统计的影响；拆除故障水表，安装新水表（注意水流方向标识），完成管道连接与密封处理，避免漏水；配置新水表的通讯参数（如脉冲计数、MBus/RS485地址），确保与能耗系统数据采集匹配；开启供水阀门，检查接口无渗漏，测试水表流量计量、脉冲输出与通讯功能；联调能耗系统，确认新水表用水数据正常采集、统计与报表生成。

维护范围及工作量

- 维护我院能耗系统所涵盖所有硬软件，包含电表区域管理器6台，冷热量表管理器4台，直读电表396个，空调能量表2批次，各类超声波冷水表86台，能耗监测管理系统服务器1台。

- 时钟系统

主机

- 整机换新：下架故障时钟主机，安装全新同型号/兼容型号主机，完成供电、网络与授时链路连接；导入原主机配置参数（如时间源、授时协议、子钟同步策略），确保系统授时逻辑一致；验证主机与时钟屏、各业务系统的时间同步状态，保障全系统时间精准统一。

- 系统升级：备份主机系统配置与授时数据，执行固件/操作系统版本升级，包含兼容性测试与回滚预案；升级后校准时间源（如GPS/北斗/NTP服务器），验证授时精度、同步延迟与告警功能；优化授时策略，提升系统稳定性与抗干扰能力。

- 主板维修：检测主板电路、时钟芯片、通讯接口等故障，进行芯片级维修与元件更换（如晶振、电容、驱动芯片）；维修后校准主板时钟精度，验证主机授时、同步与告警功能正常，避免时间偏差或中断。

时钟屏

- 电源换新：更换故障电源模块为同规格新品，解决供电不稳、断电重启等问题，保障主机持续运行；测试新电源输出电压、电流与冗余供电能力，避免电压波动导致授时异常。

- 整机换新：拆除故障时钟屏，安装全新同型号时钟屏，完成供电、通讯线连接；配置时钟屏与主机的同步参数，验证时间显示、字体样式与刷新频率符合要求；测试不同环境下的显示清晰度与可视角度，确保时间信息准确易读。

- 数码管维修：维修数码管显示异常（如缺笔画、暗亮、不亮）问题，更换故障数码管或驱动芯片；校准显示亮度与刷新频率，验证时间信息完整清晰，与主机时间同步无偏差。

维护范围及工作量

- 维护我院时钟系统所有硬软件维护，包含单面数字子钟43台，双面数字子钟66台，全球卫星同步时钟1台，GPS避雷器2台，GPS接收器1台，管理工作站1台。

- 智能灯光控制系统

- 智能开关换新：现场确认故障智能开关型号、接线方式与通讯协议（如Zigbee、KNX、RS485等），备份场景配置与联动规则；评估更换对灯光控制业务的影响，制定安全操作方案，避免短路或触电风险；断电后拆除故障开关，安装同型号/兼容型号新智能开关，完成火线、零线、负载线与通讯线连接，严格遵循电气规范；配置新开关的通讯参数、地址与场景绑定，确保与系统控制逻辑一致；通电测试开关本地按键控制、远程APP控制与状态反馈功能，验证灯光通断、调光（若支持）响应灵敏；联调系统，确认新开关与控制面板、定时控制器的联动逻辑正常，场景模式执行准确。

- 控制面板换新：确认故障控制面板型号、显示类型与通讯方式，备份界面配置、场景分组与权限设置；评估更换对区域灯光控制的影响，准备兼容新品与安装辅料；拆除故障控制面板，安装新面板，完成供电与通讯线连接，固定于墙面底盒；导入原配置参数，配置场景按钮、灯光分组与控制权限，确保操作逻辑与原面板一致；测试面板触控/按键操作、场景切换、单灯/分组控制功能，验证界面显示清晰、响应无延迟；联调系统，确认面板与智能开关、定时控制器的状态同步正常，控制指令准确下发。

- 定时控制器换新：确认故障定时控制器型号、时间同步方式与定时策略，备份日出日落控制、时段分组、节假日规则等配置；评估更换对自动灯光控制的影响，制定回滚方案；拆除故障定时控制器，安装新控制器，完成供电、通讯线与负载线连接；配置新控制器的时间源（如NTP、时钟系统）、定时策略与联动规则，确保与原控制逻辑一致；测试定时触发、时段切换、手动override功能，验证灯光按预设时间自动通断/调光；联调系统，确认控制器与智能开关、控制面板的状态同步正常，异常告警（如超时未执行）准确上报。

- 电源换新：确认故障电源型号、输出规格与供电范围，评估其带载的灯光设备数量与类型，备份供电分区配置；制定安全断电方案，避免影响区域内其他设备运行；断电后拆除故障电源，安装同规格新电源，完成输入/输出线缆连接与接地处理，确保极性正确；配置新电源的过流/过压保护参数，验证输出电压、电流符合设计要求；通电测试电源带载能力，验证各供电分区输出稳定，无压降、异响或过热现象；联调系统，确认电源供电范围内的智能开关、控制面板等设备均正常上线，灯光控制功能无异常。

维护范围及工作量

- 维护我院智能灯光控制系统所有硬软件维护，包含各类开关驱动器48台，智能控制面板27台，定时控制器4台，电源供应器5台，支线耦合器4台，避雷器4台， 总线接口和中控电脑各1台。

- 背景音乐系统

IP主机

- 主板维修：检测主板电路、网络接口、音频处理芯片等故障，进行芯片级维修，更换损坏元件（如电容、网口芯片、音频解码芯片）；维修后验证主机网络连通性、音频流输出、分区控制与系统同步功能，确保背景音乐播放稳定；校准音频输出参数，保障音质与音量均衡，避免杂音、失真等问题。

- 整机换新：下架故障IP主机，安装同型号/兼容型号新品，完成网络、音频输出与供电线路连接；导入原主机配置（如分区列表、播放列表、定时任务、权限设置），确保业务逻辑与原系统一致；联调全系统，验证新主机与解码器、吸顶喇叭的音频流传输、分区控制与状态同步正常，保障背景音乐连续播放。

解码器

- 维修：检测解码器音频解码模块、网络模块、功率输出模块故障，定位元件损坏或线路问题；更换故障芯片、接口或功放模块，修复音频解码、信号放大与分区输出功能；维修后测试音频解码质量、音量调节与分区切换功能，验证与 IP 主机的通讯同步正常。

- 换新：拆除故障解码器，安装同型号新品，完成网络、音频输入/输出与供电连接；配置新解码器的IP地址、分区归属与音频参数，确保与IP主机控制逻辑匹配；测试音频解码输出、音量调节与多分区联动功能，验证背景音乐播放清晰、无延迟。

吸顶喇叭

- 维修：检测喇叭单元、分频器、接线端子故障，修复音圈破损、纸盆破裂或线路松动问题；更换损坏的喇叭单元或分频元件，重新固定喇叭于吊顶，确保安装牢固；维修后测试音质、音量与声场覆盖，验证与解码器的音频传输匹配，无杂音、破音。

- 换新：拆除故障吸顶喇叭，安装同规格新品，完成音频线连接与吊顶固定，确保外观与原安装一致；测试新喇叭的频响范围、灵敏度与声场覆盖，验证分区播放、音量调节功能正常；联调系统，确保多喇叭间音频同步，声场均匀，满足背景音乐播放需求。

维护范围及工作量

- 我院全部背景音乐系统所有硬软件维护，包含IP网络广播工控主机1台，IP网络寻呼(对讲)话筒2台，机柜式IP网络解码终端（带功放）2台，吸顶喇叭和音控开关各38个。

- 多媒体信息发布系统

32英寸显示屏/49英寸显示屏

- 主板维修：针对主板电路、驱动芯片、接口模块等故障进行芯片级检测与维修，更换损坏元件（如电容、接口芯片、逻辑芯片）；需考虑到维修后寿命过短的问题，维修后需进行强化老化测试，尽量延长设备可用周期；维修后验证显示屏启动、信号输入、显示输出与信息发布系统的联动功能，确保画面正常显示。

- 显示屏换新：拆除故障显示屏面板，安装同尺寸/规格新品面板，完成背光、驱动板与外壳组装；校准显示色彩、对比度与视角，确保显示清晰、无坏点/漏光，满足公共区域信息展示需求；联调信息发布系统，验证新显示屏的内容推送、定时播放与分屏显示功能正常。

LED单色屏

- 控制卡换新：更换故障控制卡为同型号新品，完成通讯线、电源线与显示板连接；配置控制卡参数（如IP地址、显示分辨率、刷新频率），导入原显示内容与播放策略；验证控制卡与信息发布系统的通讯同步，确保文字/图标显示完整、刷新无卡顿。

- 电源换新：更换故障电源模块为同规格新品，完成输入/输出线缆连接与接地处理；测试电源输出电压、电流与带载能力，保障LED模组稳定供电，避免闪烁或黑屏。

- 显示板换新：更换故障LED显示板模组，完成物理拼接与信号线缆连接；校准显示亮度与均匀性，确保文字/图标显示清晰、无暗区或断码；联调控制卡，验证新显示板与整体屏幕的显示同步性。

LED全彩屏（NOVA）

- 控制卡换新：更换故障控制卡为NOVA兼容型号新品，配置通讯参数与显示分辨率，导入原播放列表与分区策略。

- 控制卡维修：检测控制卡电路、接口与固件故障，进行芯片级维修或固件修复，验证全彩画面输出与系统联动；验证控制卡对接收卡、显示板的同步控制，确保色彩、亮度与播放时序一致。

- 接收卡换新：更换故障接收卡为同型号新品，完成与控制卡、显示板的信号连接；配置接收卡参数，校准色彩与灰度，确保全彩画面逐点同步、无偏色。

- 电源换新：更换故障电源模块为同规格新品，保障LED全彩屏模组供电稳定，避免因电压波动导致色彩失真或黑屏。

- 显示板换新：更换故障显示板模组，优先选用色差最小的兼容模组；校准新模组与周边模组的色彩、亮度与灰度，尽量降低视觉色差，确保整体画面均匀。

- 机顶盒换新：更换故障机顶盒为同型号新品，完成与控制卡、网络的连接，导入原播放内容与配置；验证机顶盒的视频解码、分屏显示与远程推送功能，确保全彩屏内容正常播放。

专家介绍屏

- 主板维修：检测主板电路、驱动模块故障，进行芯片级维修，修复后验证专家信息展示、触控交互（若支持）与系统联动功能。（主板已停产，只能维修，但维修后主板寿命过短，整机换新成本过高）

- 显示屏换新：更换故障显示屏面板，安装同规格新品，校准色彩与亮度，确保专家照片、文字信息清晰展示。

- 电源板维修：维修电源板供电故障（如电容鼓包、线路短路），更换损坏元件，保障显示屏稳定供电。

- 机顶盒换新：更换故障机顶盒为同型号新品，完成与显示屏、网络的连接，导入专家信息库与播放策略；验证信息更新、分屏展示与定时轮播功能，确保专家介绍内容准确推送。

维护范围及工作量

- 我院多媒体信息发布系统软件维护硬件维修及更换，包含19英寸触摸查询一体机10台，液晶显示屏 32英寸99台，液晶显示屏 49英寸21台，各类LED全彩点阵屏 12台。

- 无线AP系统

管理AC1（锐捷）

- 整机换新：下架故障AC设备，安装同型号/兼容型号新品，完成网络接口、供电与licensing配置；导入原AC配置（如AP分组、SSID策略、VLAN划分、认证规则、带宽控制），确保与前端AP的管理逻辑一致；联调系统，验证新AC对前端AP的发现、配置下发、漫游控制与状态监控功能正常，保障无线网络稳定。

- 主板维修：检测主板电路、交换芯片、管理接口等故障，进行芯片级维修，更换损坏元件（如电容、网口芯片、逻辑芯片）；维修后验证AC启动、网络连通性、AP管理与业务转发功能，确保无线业务无中断。

管理AC2（aruba）

- 主板维修：对故障主板进行芯片级检测与维修，重点修复供电、交换与管理模块故障；维修后强化稳定性测试，尽量延长设备可用周期；同时提供替代方案咨询，为后续升级做准备；验证维修后AC对前端AP的发现、配置同步、漫游与安全策略管理功能，保障无线业务连续性。

前端AP1（aruba）

- 更换旧备件：使用兼容旧备件更换故障模块（如射频模块、电源模块、接口组件）；完成备件更换后，校准射频参数、信道与功率，验证AP上线、SSID广播与客户端接入功能；测试无线覆盖、信号强度与漫游切换，确保用户接入体验稳定。

前端AP2（锐捷）

- 整机换新：拆除故障AP，安装同型号/兼容型号新品，完成PoE供电、网络连接与物理固定；配置新AP的射频参数、SSID绑定、VLAN划分与功率策略，确保与管理AC的配置同步；验证新AP的无线覆盖、客户端接入、漫游与负载均衡功能，保障无线网络性能。

- 主板维修：检测主板电路、射频模块、网口等故障，进行芯片级维修，更换损坏元件；维修后校准射频参数，验证AP上线、信号发射与客户端接入功能，确保无线业务稳定。

维护范围及工作量

- 我院无线AP系统全部组件的维修更换配置等工作，包含远端AP330台，中心AP14台，放装AP312台，无线控制器1台。

- 电话通信系统

1.故障排查与维修：快速响应并解决电话无信号、杂音、无法拨出或接听等各类线路和设备故障，换新话筒与机座、基座与电话端口之间的电话线。

2.设备维护与清洁：对电话交换机、配线架等核心设备进行定期检修、梳理和清洁，确保设备处于良好状态。

3.标识管理：对电话线路、设备及线缆进行清晰的标识，方便日后管理和维护。

4.线路与号码调整：根据需求增减电话线路，或对分机号码进行变更、迁移。

5.新装与移机：新电话的安装或现有电话位置的迁移。

维护范围及工作量

1.我院电话通讯系统中对内对外电话的问题，对接相关电信厂商协助完成，包含在用的约300个电话号码以及之后新增的号码。

- 维修设备及配件清单

- 维保过程中需更换设备或配件的，需事先向医院报告，提供详细的配件配置及更换理由，经医院相关部门签字确认后，方可进行更换；应急修复需立即更换的，事后需及时补报，更换后的损坏件需交由医院查验。

- 更换的设备或配件配置不得低于原设备或配件标准，配件及维修费用按双方确认的清单价格据实结算。

- 更换的零配件需提供至少3个月的质保期，质保期内出现质量问题，中标人需免费更换、维修。

- 维修设备清单详见下表（以实际为准）：

| 产品 | 型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炫彩之星终端 | H-BOX-H | 神州视翰 | 48 |
| 智能自助服务终端 | CS-SD22-CPIBS | 神州视翰 | 37 |
| 智能自助报到机 | YSDW-A22 | 神州视翰 | 8 |
| 诊室报到机 | LED19-MSPAD-T | 神州视翰 | 2 |
| 吸顶喇叭 | DS-622 | 神州视翰 | 14 |
| 无线网卡 | 8188CU | 神州视翰 | 8 |
| 微型打印机 | MS-NP80A | 神州视翰 | 3 |
| 网络液晶一体机 | LED19-MSPAD-H | 神州视翰 | 278 |
| 网络液晶一体机 | LED19-A64P-T1 | 神州视翰 | 1 |
| 网络液晶一体机 | LED75-MS828-H | 神州视翰 | 1 |
| 网络液晶一体机 | LED49-MS828-H | 神州视翰 | 21 |
| 网络液晶一体机 | LED65-MSTV-H | 神州视翰 | 8 |
| 网络液晶一体机 | LED32-MSTV-H | 神州视翰 | 120 |
| 网络液晶一体机 | LE19-MSPAD-H | 神州视翰 | 5 |
| 网络液晶一体机 | LED22-MSTV-H | 神州视翰 | 4 |
| 网络液晶一体机 | LED43-A64P-H | 神州视翰 | 5 |
| 网络液晶一体机 | LED22-MSTV-L | 神州视翰 | 3 |
| 网络液晶一体机 | LED55-MSTV-H | 神州视翰 | 41 |
| 扫描器 | S53A | 神州视翰 | 1 |
| 居民身份证阅读机具 | MT8 | 神州视翰 | 2 |
| 功放 | MA-60 | 神州视翰 | 6 |
| 多媒体终端控制盒 | H-BOX-H | 神州视翰 | 1 |
| 吊架 | C50-3 | 神州视翰 | 7 |
| 吊架 | C51-3 | 神州视翰 | 7 |
| 电视挂架 | C51-2 | 神州视翰 | 8 |
| 壁挂音箱 | WS1628 | 神州视翰 | 4 |
| 壁挂架 | T50 | 神州视翰 | 12 |
| 呼叫主机 | YH-997C | 亚华 | 20 |
| IP网络医护主机 | YH917 | 亚华 | 20 |
| 走廊显示屏 | 双面 | 亚华 | 66 |
| 病房分机 | YH-627T | 亚华 | 381 |
| 病床分机 | YH-6107 | 亚华 | 1095 |
| 报警呼叫按钮 | YH-6177L | 亚华 | 381 |
| 时钟屏 | 单面 |  | 43 |
| 时钟屏 | 双面 |  | 66 |
| 卫星同步时钟 | CT-DZ600A | 可为 | 1 |
| 主时钟单元 | YZ-9810 | LEADUS | 1 |

（三）服务要求

1、人员要求

（1）日常维护人员（驻场服务人员）（4名）：中标人需派驻日常维护人员（驻场服务人员）在现场24小时提供运维服务，专职专用。

（2）维保项目负责人（1名）：中标人需为本项目配置维保项目负责人，工作时间依从采购人上下班及作息规定，服从采购人现场统一管理，统筹项目实施安排并负责与采购人对接。

2、软件管理及技术专家服务（2名）：除日常维护人员外，根据采购人实际需求，中标人需提供1名软件运维服务项目经理和1名技术支持专家，工作时间依从采购人上下班及作息规定，服从采购人现场统一管理，根据软件系统运维服务工作计划，在现场提供软件技术支持、问题处理、重要保障服务工作。

注：上述“1、”、“2、”项人员不得重复，否则视为不满足1、”、“2、”项服务要求。

3、运维规划化服务：

（1）运行管理制度、流程制定服务（帮助规范信息化运行管理，形成各种相应可执行的制度、流程文件）。

（2）运维服务设备线缆整理、标签规范统一。

（3）运维服务工作管理资料（提供所有运维工作情况查询、统计）。

（4）专用维护服务工具（包括监控软件、软硬件检测软件、各类操作系统及基础应用软件、常用备份软件、临时备份使用的移动硬盘、专用清洗液、标签机、网线钳，以及提供可能产生的辅材等）。

（5）重要时刻专人值守服务

在重要关键时刻，包括重大会议期间、网络重大割接或其它任何可能对业务运营产生重大影响的时刻，提供重要时刻在日常维护人员（驻场服务人员）中委派专人现场值守支持。

4、弱电系统设备维护及服务器及计算机终端设备维护服务

（1）服务内容

弱电系统设备和服务器及操作系统日常巡检、故障处理、定期维护等，确保弱电各子系统和服务器及操作系统正常工作，保障院内日常业务正常运行（成都市第五人民医院西区、北区、东区），其中日常巡查包含光华院区。

（2）服务方式

①现场技术支持服务

解决网络、传输设备或数据线路故障定位、处理和解决工作，完成备件更换工作。解决服务器、存储设备及备份系统、计算机终端的故障定位、处理和解决工作，完成备件更换工作。

配合采购人进行设备机柜、机房迁移、链路割接、测试工作。

根据采购人的要求调整和优化全网性能优化设计，提高设备运行正常率，提升网络整体运行性能。

②日常维护

弱电系统设备和服务器设备实时监控、定期巡检、系统优化、故障解决恢复、业务调整实施、版本和补丁升级、技术咨询及培训、不定期运行质量优化、各类服务报告等。存储设备实时监控、定期巡检、系统优化、故障解决恢复、数据备份、业务调整实施、版本和补丁升级、技术咨询及培训、不定期运行质量优化、各类服务报告等。

记录涉及信息通信资源整个生命周期的所有信息（硬件配置、软件参数、技术文档、维护和变更信息等），并根据考核要求完成每日签到和巡检任务。

③定期巡检服务

每日巡查：

运维人员每日巡查中心机房，包括检查服务器设备、室内空调温度、UPS电压电路与卫生情况，并以水印拍照方法发送信息统计部弱电业务群；填写机房进出表，登记进出人员、公司名字、时间、事项，做到工作有序进出安全。

每周巡查：

每周巡查弱电井，检查弱电井有无杂物等隐患物品；检查有无电信、移动厂商外的其他接入设备；检查病区时间屏；发现异常状况及时上报，并排除故障隐患。

特殊巡查：

每个节假日前期以及高温、雷暴等极端天气安排做针对性检查，保障设备安全运行，单独造册，形成巡查记录表。

月度巡检服务：

中标人每月度一次对院内的所有被保修设备进行巡检，巡检内容包括：清点各系统弱电系统设备数量、检查被保修设备的外观状况、检查被保修设备的运行状况；检查中心机房、监控机房、弱电井、设备间温度、湿度；发现异常状况及时上报采购人，并排除故障隐患。完成巡检后3个工作日内提交《月度维护服务报告》。

季度巡检服务：

中标人每季度一次对院内的所有被保修设备进行巡检，巡检内容包括：提取被保修设备的主要性能指标图表，并对其进行可用性评估；检查被保修设备的日志信息，分析异常情况，提出处理建议；提取被保修设备的主要配置，分析其合理性，提出配置优化建议；评估被保修设备运行过程中可能存在的风险，并提出整改建议。在必要时中标人提供技术专家支持。完成巡检后3个工作日内提交《季度维护服务报告》。

半年度维护服务：

中标人每半年一次对院内的被保修设备进行半年检，半年检除包括季度检内容外，还需对整个维保设备及附属设备和机房环境的深度清洁工作；完成巡检后3个工作日内提交《半年度维护服务报告》、《各系统设备运行状况工作报告》及《设备和机房环境的清洁工作报告》。

④维护服务报告：

建立维护服务文档，包括每月系统运行质量分析报告、每月预防性检查报告、每月维护服务满意度调查表、每季度专业巡检分析报告，以及根据实际运行情况所需不定期提供的故障处理报告、数据变更方案、系统优化方案，保证采购人了解设备运行和维护服务工作情况。

5、机房和机房基础设施维护服务

（1）服务内容

机房基础环境管理

机房专用空调系统

机房电力系统

机房动环监控系统

业务深度监控系统

运维数据平台监控

（2）服务要求

①机房整体管理服务

严格按照《机房管理制度》（该制度为采购人内控制度），履行好机房进出管理、机房安全管理、机房保密管理、机房资源管理和机房卫生秩序管理等职责，规范管理流程，严格操作规程，确保各类机房管理规范、工作有序、环境整洁以及机房安全、各类资产安全和人员进出安全等。

②机房进出管理服务

提供的机房进出管理服务包括机房人员进出管理、机房人员携带物品管理、机房设备进出管理、机房设备上下架管理、机房通信光缆进出管理、机房通信电路开通调试管理等。

③机房安全管理服务

机房安全管理服务包括机房资产安全、机房设备安全、机房用电安全、机房消防安全、机房消防设备管理、机房危险物品管理、机房防雷接地安全、机房防水安全、机房人员人身安全、机房设备加电管理等。

④机房卫生管理服务

机房卫生秩序管理服务包括机房日常清洁、机房定期保洁、机房设备带电除尘以及执行机房卫生秩序管理措施等，监控机房应当每日清洁，主机房应当每周清洁、每月定期专业保洁、每年进行机房所有机柜和设备的专业带电除尘等，其中，专业带电除尘服务应当利用专用清洗产品和技术手段，由专业除尘技术人员严格遵循规范的操作规程操作，清除设备表面及深层的各种静电、灰尘等污垢，以提高设备运行稳定性，延长设备使用寿命。

空调过滤网更换、清洗；外机清洗。主要设备定期巡检、技术咨询和集成商管理等。

机房电力设备定期巡检、技术咨询和电缆线连接等。

配合部署一套故障监控系统，对相关申告故障实现从业务发起到终止的整个业务过程全流程管理。

对采购人提供相关运维软件，进行实时的监控。跟踪整个故障处理过程。跟踪情况及时反馈甲方

6、运维要求及管理服务

（1）服务内容

日常运维（院内信息中心）、综合事务、其他工作（院内）

（2）服务要求

①协助信息中心对全院网络安全进行管理；负责运维平台日常工作的填写上报。

②负责院内弱电系统设备日常巡检、故障情况上报、及时处理修复故障、向信息中心提供真实完善的巡检及故障处理记录。

③在日常维护人员（驻场服务人员）中需提供一名人员作为专门处理部门综合事务的人员，按照采购人要求处理部门相关综合事务。

④接受院方交代临时任务、各种技术咨询等其他工作。

（3）运维管理规范

运行管理制度、流程制定服务（帮助规范信息化运行管理，形成各种相应可执行的制度、流程文件）。

运行管理制度挂牌、机柜挂图等制作、上墙。

运维服务设备线缆整理、标签规范统一。

运维服务工作管理（提供所有运维工作情况查询、统计）。

专用维护服务工具（包括监控软件、软硬件检测软件、各类操作系统及基础应用软件、常用备份软件、临时备份使用的移动硬盘、专用清洗液、标签机、维修维护工具，以及提供可能产生的辅材等）。

（四）文档输出要求

1、完善采购人弱电系统完成档案；

2、日常运维服务维修（服务）单，采购签字认可的服务报告，按月提交汇总报告；

3、疑难问题技术顾问现场服务单，采购签字认可的服务报告，按月提交汇总报告；

4、巡检记录报告：按月、季度、半年、年度巡查记录报告；

5、专场或专项维护记录报告单，按照季度提交汇总报告。

（五）实施要求

1.中标人提供的软硬件服务需要严格遵守相关网络信息安全规定。

2.中标人工作人员若因操作失误导致系统故障、数据遗失的，中标人应负责调试系统至正常使用状态并恢复数据，由此造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3.中标人应在项目实施前，提供实施方案，并提交采购人认可；实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。中标人应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成项目建设。实施过程中应掌握与其他工作界面的协调、交叉。

4.中标人提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。

（六）管理体系要求

为实现维保工作全流程闭环管控、维保成果数据化呈现，需针对性搭建弱电系统维保服务管理体系，覆盖日常巡检、故障报修、应急处置、设备养护、配件管理、考核复盘全环节，做到事事有记录、件件有数据、成效可量化，彻底告别模糊化、口头化维保汇报模式。

1、所有数据需真实、准确，严禁虚报、瞒报，每项数据均配套原始台账留存备查；

2、维保团队与医院后勤部门专人对接，每月定时同步数据、提交报表，保障汇报时效性；

3、针对数据异常情况，第一时间排查原因、落实整改，持续优化维保工作；

4、汇报数据可根据医院实际需求，灵活调整统计周期、展示维度，贴合各类汇报场景。