| 项目序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学装备科 | 医用中心吸引系统 | 国产 | 1.满足全院2000个床位负压吸引使用要求，废物排放达到国家相关部门通知和技术规范要求。 2.本系统是在原医用中心吸引系统原址改造升级，要求参与公司需具有医用中心吸引系统医疗器械注册证、建筑机电安装工程专业承包资质、特种设备安装改造修理许可证（压力管道），出具详细系统配置方案、系统布局图、改造施工方案（需项目主管部门确认）,设备安装、所需场地改造、设备入场通道改造等费用均由设备供应商承担，提供设备运行维护方案和所需材料及预算费用清单。 3.因为设备是原址更新安装，设备吊装环境受限，安装场地需做相应改造，请参与调研的公司必须进行现场勘验（联系人：魏老师13032831391，看场地时间：2023年10月9日-2023年10月13日），完善设备安装方案流程。 4.设备主要参数： 1)单台真空泵抽速≥550m³/h 2)单台泵电机额定功率≤15KW 3)单泵噪音值≤75dB（A） 4)极限真空≤0.5mbar 5)真空泵型式：油润滑旋片式 5.配置要求： 1)油润滑旋片式真空泵4台。 2)除菌过滤器4台 3)3.0m³不锈钢真空罐4个和1.0m³不锈钢集污罐1个。 4)自动控制柜2套，真空泵次第启动循环运行。 5)配套管路和阀门一项。 |